## Enfase last IT-nett
[6 empty] | Ik2 | ik2 min | Enfasestrøm (∆ U1%) | Enfase strøm (∆U2%) | Enfasestrøm (∆U1%) | Enfasestrøm (∆U2%) | Effekt [W] (Delta U2%) | Effekt [W] (delta U2)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 78.1 | 1.9 | 3.8 | 1.8 | 3.6 | 445 | 868
|  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 156.3 | 3.9 | 7.5 | 3.6 | 7.2 | 890 | 1736
|  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 234.4 | 5.8 | 11.3 | 5.4 | 10.8 | 1335 | 2604
|  |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 312.5 | 7.7 | 15.1 | 7.2 | 14.5 | 1780 | 3472
Anleggsinformasjon |  | Maksimal enfase sikringsstørrelse i IT-nett | 500 | 0 | 0 | 500 | 390.6 | 9.7 | 18.9 | 9 | 18.1 | 2225 | 4340
Kundenavn |  | Diagrammet under skal enkelt gi en oversikt over hvor store enfase last som | 600 | 0 | 0 | 600 | 468.8 | 11.6 | 22.6 | 10.8 | 21.7 | 26770 | 5208
Adresse |  | kan tillates med hensyn å Ik2min i kunden sitt leveringspunkt. | 700 | 0 | 0 | 700 | 546.9 | 13.5 | 26.4 | 12.7 | 25.3 | 3115 | 6076
Postnummer |  |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 625 | 15.5 | 30.2 | 14.5 | 28.9 | 3560 | 6944
Telefon Kunde |  |  | 900 | 0 | 0 | 900 | 703.1 | 17.4 | 34 | 16.3 | 32.5 | 4005 | 7812
Epost Kunde |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 781.3 | 19.3 | 37.7 | 18.1 | 36.1 | 4450 | 8680
|  | Installasjonsfirma | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 859.4 | 21.3 | 41.5 | 19.9 | 39.8 | 4895 | 9548
Ik 2min i leveringspunktet til kunden | A | Kontaktperson installarør | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 937.5 | 23.2 | 45.3 | 21.7 | 43.4 | 5340 | 10416
Ønsket 1-fase sikringsstørrelse hos kunde | A | Ordrenummer | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1015.6 | 25.2 | 49.1 | 23.5 | 47 | 5785 | 11284
|  |  | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1093.8 | 27.1 | 52.8 | 25.3 | 50.6 | 6230 | 12152
|  |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1171.9 | 29 | 56.6 | 27.1 | 54.2 | 6675 | 13020
|  |  | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1250 | 31 | 60.4 | 28.9 | 57.8 | 7120 | 13888
|  |  | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1328.1 | 32.9 | 64.2 | 30.7 | 61.5 | 7565 | 14756
|  |  | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1406.3 | 34.8 | 67.9 | 32.5 | 65.1 | 8010 | 15624
|  |  | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 1484.4 | 36.8 | 71.7 | 34.3 | 68.7 | 8455 | 16492
|  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1562.5 | 38.7 | 75.5 | 36.1 | 72.3 | 4900 | 17360
|  |  | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 1640.6 | 40.6 | 79.3 | 38 | 75.9 | 9345 | 18228
|  |  | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 1718.8 | 42.6 | 83 | 29.8 | 79.5 | 9790 | 19096
|  |  | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 1796.9 | 44.5 | 86.8 | 41.6 | 83.1 | 10235 | 19964
|  |  | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 1875 | 46.4 | 90.6 | 43.4 | 86.8 | 10680 | 20832
|  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 1953.1 | 48.4 | 94.3 | 45.2 | 90.4 | 11125 | 21700
|  |  | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2031.3 | 50.3 | 98.1 | 47 | 94 | 11570 | 22568
|  |  | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 2109.4 | 52.2 | 101.9 | 48.8 | 97.6 | 12015 | 23436
|  |  | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2187.5 | 54.2 | 105.7 | 50.6 | 101.2 | 12460 | 24304
|  |  | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2265.6 | 56.1 | 109.4 | 52.4 | 104.8 | 12905 | 25172
|  |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 2343.8 | 58 | 113.2 | 54.2 | 108.4 | 13350 | 26040
|  |  | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 2421.9 | 60 | 117 | 56 | 112.1 | 13795 | 26908
|  |  | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 2500 | 61.9 | 120.8 | 57.8 | 115.7 | 14240 | 27776
|  |  | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 2578.1 | 63.8 | 124.5 | 59.6 | 119.3 | 14685 | 28644
|  |  | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 2656.3 | 65.8 | 128.3 | 61.5 | 122.9 | 15130 | 29512
|  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 2734.4 | 67.7 | 132.1 | 63.3 | 126.5 | 15575 | 30380

## Enfase last TN-nett
|  |  | Ik2 min | Kundens Ik2min | Kundens Sikringsstørrelse | Ik2 | Ik2min | Enfasestrøm (∆ U1%) | Enfase strøm (∆U2%)
[10 empty] | Effekt [W] (∆U1%) | Effekt [W] (∆ U2%)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 78.1 | 3.3 | 6.4 | 765 | 1470
|  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 156.3 | 6.7 | 12.8 | 1530 | 2940
|  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 234.4 | 10 | 19.2 | 2295 | 4410
Anleggsinformasjon |  | Maksimal enfase sikringsstørrelse i TN-nett | 400 | 0 | 0 | 400 | 312.5 | 13.3 | 25.6 | 3060 | 5880
Kundenavn |  | Diagrammet under skal enkelt gi en oversikt over hvor store enfase last | 500 | 0 | 0 | 500 | 390.6 | 16.6 | 32 | 3825 | 7350
Adresse |  | som kan tillates med hensyn å Ik2min i kunden sitt leveringspunkt. | 600 | 0 | 0 | 600 | 468.8 | 20 | 38.3 | 4590 | 8820
Postnummer |  |  | 700 | 0 | 0 | 700 | 546.9 | 23.3 | 44.7 | 5355 | 10290
Telefon Kunde |  |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 625 | 26.6 | 51.1 | 6120 | 11760
Epost Kunde |  |  | 900 | 0 | 0 | 900 | 703.1 | 29.9 | 57.5 | 6885 | 13230
|  | Installasjonsfirma | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 781.3 | 33.3 | 63.9 | 7650 | 14700
Ik 2min i leveringspunktet til kunden | A | Kontaktperson Installatør | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 859.4 | 36.6 | 70.3 | 8415 | 16170
Ønsket 1-fase sikringsstørrelse hos kunde | A | Ordrenummer | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 937 | 39.9 | 76.7 | 9180 | 17640
|  |  | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1015.6 | 43.2 | 83.1 | 9945 | 19110
|  |  | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1093.8 | 46.6 | 89.5 | 10710 | 20580
|  |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1171.9 | 49.9 | 95.9 | 11475 | 22050
|  |  | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1250 | 53.2 | 102.3 | 12240 | 23520
|  |  | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1328.1 | 56.5 | 108.7 | 13005 | 24990
|  |  | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1406.3 | 59.9 | 115 | 13770 | 26460
|  |  | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 1484.4 | 63.2 | 121.4 | 14535 | 27930
|  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1562.5 | 66.5 | 127.8 | 15300 | 29400
|  |  | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 1640.6 | 69.8 | 134.2 | 16065 | 30870
|  |  | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 1718.8 | 73.2 | 140.6 | 16830 | 32340
|  |  | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 1796.9 | 76.5 | 147 | 17595 | 33810
|  |  | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 1875 | 79.8 | 153.4 | 18360 | 35280
|  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 1953.1 | 83.2 | 159.8 | 19125 | 36750
|  |  | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2031.3 | 86.5 | 166.2 | 19890 | 38220
|  |  | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 2109.4 | 89.8 | 172.6 | 20655 | 39690
|  |  | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2187.5 | 93.1 | 179 | 21420 | 41160
|  |  | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2265.6 | 96.5 | 185.3 | 22185 | 42630
|  |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 2343.8 | 99.8 | 191.7 | 22950 | 44100
|  |  | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 2421.9 | 103.1 | 198.1 | 23715 | 45570
|  |  | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 2500 | 106.4 | 204.5 | 24480 | 47040
|  |  | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 2578.1 | 109.8 | 210.9 | 25245 | 48510
|  |  | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 2656.3 | 113.1 | 217.3 | 26010 | 49980
|  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 2734.4 | 116.4 | 223.7 | 26775 | 51450

## Tabeller spenningsusymmetri
Diagrammet tar utgangspunkt i tabell, og regnet Ik2 -verdien om til Ik2min.
Påvirkning på spenningsusymmetri i IT-nett [%]
Ik2 [A] | 3000 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9
| 2800 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1
| 2600 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2
| 2400 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.4
| 2200 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.7
| 2000 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3
| 1800 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.3
| 1600 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 3 | 3.8
| 1400 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 4.4
| 1200 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 3 | 4.1 | 5.3
| 1000 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | 6.6
| 800 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 4.7 | 6.6 | 8.8
| 600 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 6.6 | 9.6 | 13.5
| 400 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 11.4 | 19 | 34.3
| 200 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | 6.6 | 8.4 | 10.3 | 12.6 | 15.4 | 19 | 37.4 | 42.3 | 46.2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25
Enfaselast/ enfaseproduksjon [kW]
Påvirkning på spenningsusymmetri i TN-nett [%]
Ik2 [A] | 3000 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1
| 2800 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2
| 2600 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3
| 2400 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4
| 2200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
| 2000 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.7
| 1800 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9
| 1600 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.1
| 1400 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5
| 1200 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9
| 1000 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.8 | 3.6
| 800 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 4.8
| 600 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 3.6 | 5.2 | 6.9
| 400 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 6 | 9.2 | 22
| 200 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | 9.2 | 18.5 | 14.8 | 11.7
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25
Enfaselast/enfaseproduksjon [kW]